Príloha č.1 – Technická špecifikácia.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž dvoch klimatizačných zariadení typu split do miestnosti zasadačky v rozsahu:

1. 	Dodávka a montáž 2 ks vnútorných nástenných a 2 ks vonkajších klimatizačných jednotiek LG Standard S typ PN 18 EN.NSK + PN 18 EN.UL2 alebo ekvivalentu spĺňajúcich nasledovné požadované vlastností:

- chladiaci výkon nom. 5,0 kW

- vykurovací výkon 5,8 kW

- SEER/SCOP až 6,5/4,0

- energetická trieda A++/A+

- invertorová technológia

- funkcia tepelného čerpadla do teploty -10 °C

- funkcia odvlhčovania

- antibakteriálny filter

- funkcia automatického čistenia brániaca tvorbe baktérií a plesní na tepelnom výmenníku

- funkcia rýchleho vychladenia

- dvojcestný swing

- funkcia tichého režimu

- hlučnosť vnútornej jednotky 31 – 44 dB (A)

- hlučnosť vonkajšej jednotky max 55 dB (A)

- el. napájanie 220 – 240 V /50 Hz

- diaľkový ovládač

- vnútorné jednotky bielej farby

- montáž vnútorných jednotky na sadrokartónovú stenu

- montáž vonkajších jednotiek na konzoly na fasádu (zo strechy priľahlého objektu)

2. 	Dodávka a montáž prepojovacieho Cu potrubia a el. kabeláže medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou:

- dĺžka prepojovacieho potrubia je  2 x 24 m

- prepojovacie potrubie musí byť na viditeľných miestach uložené v PVC bielom žľabe, v podhľadoch musí byť prichytené o steny alebo strop (nie o konštrukciu podhľad)

- zhotovenie nových, prípadne rozšírenie jestvujúcich prierazov stien a stropov pre prepojovacie potrubie a el. prívod.

- zhotovenie potrebných montážnych otvorov pre montáž prepojovacieho potrubia a el. prívodu v SDK podhľadoch a stenách a ich následné vyspravenie do pôvodného stavu vrátane lokálneho premaľovania

- utesnenie a vyspravenie prierazov stien a stropov

3. 	Dodávka a montáž elektrického prívodu pre klimatizačné jednotky:

- zhotovenie el. prívodu z NN rozvádzača na schodisku na 2.NP v dĺžke 2 x 10 m, vrátane samostatného istenia pre každú klimatizačnú jednotku v NN rozvádzači

- el. prívod musí byť na viditeľných miestach vedený v PVC bielom žľabe

- zhotovenie a následné vyspravenie prierazov stien a stropov pre el. prívod

4.	Zhotovenie odvodu kondenzátu:

- zhotovenie odvodu kondenzátu z vnútorných jednotiek z PVC trubiek v dĺžke 12 m

- zaústenie odvodu kondenzátu do syfónu umývadla vo WC

- odvod kondenzátu musí byť na viditeľných miestach vedený v PVC bielom žľabe

- zhotovenie a následné vyspravenie prierazov stien pre odvod kondenzátu

5.	Zhotovenie potrebných prestupov stien, stropov a montážnych otvorov v sadrokartónových obkladoch stien a podhľadoch vrátane ich vyspravenia do pôvodného stavu,

6.	Vyhotovenie revízie inštalovaných elektrických rozvodov a zariadení,

7.	Zaškolenie obsluhy,

8.	Doprava