UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Adresa				Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra

- Pracovisko:				Technické oddelenie

- Názov predmetu zákazky: 		Oprava kotla VITOCROSSAL 300 CT3

- Stručný opis: 			Oprava netesnosti tlakovej časti kotla VITOCROSSAL 300 CT3

- jedná sa o netesnosť (prasklinu) spalinového výmenníka v prednej časti, oprava bude vykonaná zaslepením rebra vo vrchnej a spodnej časti výmenníka, odpojenie kotla od systému ÚK, vypustenie vody z kotla, demontáž horákovej plynovej rady, demontáž predných dverí, demontáž oplechovania kotla a tepelnej izolácie, demontáž kotlového telesa, mechanické vyčistenie spalinového výmenníka v mieste zatečenia od nánosov, odbrúsenie zvarového spoja praskliny rebra spalinového výmenníka do 4 ks, 2 ks zvarový spoj L 800 mm, mat. tr.17, napustenie a skúška tesnosti kotla po oprave, spätná montáž, skúška tesnosti rozoberateľných spojov plynovej rady, funkčná skúška kotla po oprave, vrátane dopravy, montáže  a ďalších súvisiacich nákladov.

- Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.

- Predpokladaná hodnota zákazky: ...............,-   € bez DPH

Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do 30.11.2020. do 9:00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky: isebo@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail: Ing. Igor Šebo, mob.: 0907670367, e-mail: isebo@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 25.11.2020