Príloha č. 2 - Súpis činností vykonávaných v rámci servisu vzduchotechnických  

                      a klimatizačných zariadení.
1.  SPLIT systém, MULTISPLIT systém :
· kontrola uchytenia jednotiek

· teplota vonkajšieho vzduchu počas merania

· vyčistenie filtra vnútornej jednotky

· kontrola a vyčistenie odtokovej kondenzovej sústavy

· vyčistenie výparníka / výmenníka /

· vyčistenie kondenzátora

· vyčistenie kompresora chladenia

· meranie vyparovacích teplôt

· kontrola tesnosti chladiaceho systému

· kontrola hlučnosti ventilátora

· vizuálna kontrola mechanických častí

· kontrola elektrovýzbroje vrátane el. prívodu

· dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje

· meranie tlakov chladiaceho média

· kontrola tesnosti chladiaceho systému / ohrevu

· kontrola chodu a spínania ventilátora

· meranie odberu prúdu kompr./ ventilát.

· kontrola izolácie

· kontrola zimnej regulácie
· kontrola diaľkového ovládača
2.
Ventilátor :

· vyčistenie listov ventilátora

· kontrola opotrebovania ložísk

· kontrola hlučnosti ložísk

· dotiahnutie elektrických svoriek

· kontrola a dotiahnutie konštrukčných spojov

· meranie prúdových odberov

· kontrola nastavenia nadprúdovej ochrany el. motora

3.
Vzduchotechnické zariadenia :

· kontrola skrine VZT jednotky

· kontrola funkčnosti zámkov bočníc
· kontrola a servis rebier ohrievača
· kontrola a servis rebier chladiča

· kontrola a servis rebier rekuperátora

· kontrola filtračných vložiek, 1x ročne výmena
· kontrola eliminátora kvapiek

· kontrola a čistenie odtoku kondenzu

· kontrola ložísk a kolies ventilátora

· kontrola súosovosti remeníc, napnutie remeňov

· dotiahnutie elektrických svoriek elektrických motorov

· dotiahnutie svoriek silovej časti rozvádzača

· meranie prúdových odberov elektrického motora - prívod

· meranie prúdových odberov elektrického motora - odvod

· kontrola pružného uloženia VZT a rozvodov

· kontrola stavu protikoróznej ochrany zariadenia

· kontrola stavu rozvodov VZT a ich izolácie
4.  Chladiaci stroj s hydromodul ( Chiller ) :

· kontrola a vyčistenie plochy kondenzátora

· meranie vyparovacej teploty chladiva

· meranie tlakov

· vonkajšia teplota pri meraní

· kontrola funkčnosti tlakových ochrán pri meraní

· kontrola spínania ventilátorov

· meranie prúdu ventilátora 

· meranie prúdu kompresora

· kontrola a nastavenie nadprúdových ochrán el. motorov

· kontrola hladiny oleja v MK

· kontrola ohrevu oleja v MK

· kontrola tesnosti chladiaceho okruhu

· kontrola funkčnosti alarmov

· kontrola chvenia a rezonancie potrubia

· kontrola izolácie na chladiacom potrubí


kontrola vodného okruhu

· vyčistenie filtrov sekundárneho okruhu

· kontrola automatického dopĺňania chladiaceho okruhu

· kontrola snímača prietoku vody

· kontrola mechanických manometrov

· kontrola mechanických teplomerov

· kontrola prietoku výmeníka 
· kontrola tesnosti okruhu

· kontrola regulačných a uzatváracích armatúr

· meranie prúdového odberu čerpadla

· kontrola - oprava termoizolácie potrubia

· kontrola ukotvenia a uloženia

· hydraulické vyregulovanie chladiaceho systému

· kontrola hustoty nemrznúcej zmesy

kontrola elektrického okruhu

· kontrola funkcie bezpečnostných zariadení

· kontrola fázovania

· kontrola poruchových stavov v pamäti

· kontrola prevádzkových parametrov U, I .

· kontrola vysokotlakového presostatu

· kontrola nízkotlakového presostatu

· kontrola ohrevu výparníka ( odber, izolačný stav )

· kontrola termoochrán elektrických motorov

· kontrola silových obvodov - dotiahnutie svoriek

· kontrola izolačných odporov elektrických motorov

· kontrola elektromagnetických ventilov

· meranie prúdového nárazu kompresora

· kontrola centrálneho riadiaceho modulu

· kontrola modulu ovládania a kontroly kompresora

· kontrola tlakových spínačov oleja

· kontrola snímačov teploty oleja

· kontrola ohrevu oleja - odber , izolačný stav

· kontrola stavu a funkčnosti  hlavného vypínač

5.  Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR VZT zariadení :
· kontrola  a preverenie funkčnosti všetkých periférnych prístrojov  a akčných členov 

· kontrola  a preverenie funkčnosti riadiacich algoritmov

· kontrola a profylaktika riadiacich systémov  Siemens

· kontrola a profylaktika frekvenčných meničov, aktualizácia parametrov

· kontrola a meranie prevádzkových parametrov, elektromotorov, ventilátorov, obehových čerpadiel vody

· kontrola a dotiahnutie skrutkových spojov elektro zariadení a prístrojov.
· vyčistenie rozvádzača 

V ............................... dňa .......................

Meno a podpis oprávneného zástupcu uchádzača: ......................................................................

